## földalatti
[8 empty] | Controls | [5 empty] | Környezet-folyadék kiömlések |  | Meglévő kockázati szint | Ellenőrzési hatékonyság | Kontroll utáni kockázati szint | További szükséges ellenőrzések
Épület | Tartály száma | Az építés éve | Tartály konfiguráció Horizontális vagy Vertikális | Tervezési érték (m3) | Tartály tartalom | Szimpla vagy dupla falú? | Szerkezeti anyag/tartály bélés | Tartály vizsgálat gyakorísága | Tartály vizsgálat megfelelő? | A szivárgásérzékelő berendezések megfelelőségének leírása és értékelése | Bármely kiömlést vagy túltöltést okozó berendezés leírása és értékelése | Kalibrált a berendezés | Adminisztratív ellenőrzések a túltöltéshez? Alkalmasak és elegendőek a túlcsordulás megakadályozására? | Valószínűség | Súlyosság
221 | L-2101 | 2005 | Horizontal | 100 | Toluol, vf.toluol (CYS) | dupla | Stainless Steel | 5 év | Igen | Szintérzékelő | túltöltés elleni védelem | Igen | Igen | 2 | 4 | 8 | 0.25 | 2 | N/A
221 | L-2102/1 | 2005 | Horizontal | 50 | Vf.toluol (CYS) | dupla | Stainless Steel | 5 év | Igen | Szintérzékelő | túltöltés elleni védelem | Igen | Igen | 2 | 4 | 8 | 0.25 | 2 | N/A
221 | L-2102/2 | 2005 | Horizontal | 50 | Toluol-anyalúg visszaforgatáshoz (CYS) | dupla | Stainless Steel | 5 év | Igen | Szintérzékelő | túltöltés elleni védelem | Igen | Igen | 2 | 4 | 8 | 0.25 | 2 | N/A
221 | L-2103/1 | 2005 | Horizontal | 50 | Hexán, reg.hexán (CYS) | dupla | Stainless Steel | 5 év | Igen | Szintérzékelő | túltöltés elleni védelem | Igen | Igen | 2 | 4 | 8 | 0.25 | 2 | N/A
221 | L-2103/2 | 2005 | Horizontal | 50 | Reg.hexán (CYS) | dupla | Stainless Steel | 5 év | Igen | Szintérzékelő | túltöltés elleni védelem | Igen | Igen | 2 | 4 | 8 | 0.25 | 2 | N/A
221 | L-2104/1 | 2005 | Horizontal | 40 | Hexános anyalúg (CYS) | dupla | Stainless Steel | 5 év | Igen | Szintérzékelő | túltöltés elleni védelem | Igen | Igen | 2 | 4 | 8 | 0.25 | 2 | N/A
221 | L-2104/2 | 2005 | Horizontal | 30 | GIG-párlat | dupla | Stainless Steel | 5 év | Igen | Szintérzékelő | túltöltés elleni védelem | Igen | Igen | 2 | 4 | 8 | 0.25 | 2 | N/A
221 | L-2104/3 | 2005 | Horizontal | 30 | Aceton-hexános anyalúg (CYS) | dupla | Stainless Steel | 5 év | Igen | Szintérzékelő | túltöltés elleni védelem | Igen | Igen | 2 | 4 | 8 | 0.25 | 2 | N/A
221 | L-2105 | 2005 | Horizontal | 50 | Raktári aceton | dupla | Stainless Steel | 5 év | Igen | Szintérzékelő | túltöltés elleni védelem | Igen | Igen | 2 | 4 | 8 | 0.25 | 2 | N/A
Note on R2: Low Risk 1 -4 Low Priority: Manage existing controls to maintain tolerable risk level Medium Risk 5 - 9 Medium Priority: Reevaluate existing controls to control to tolerable risk level High Risk 10 - 25 High Priority: Immediate action required to mitigate risk or suspend activity
Note on S2: 0,25 Engineering controls with multiple backups AND effective administrative controls 0,5 Engineering AND effective administrative controls in place 0,75 Effective administrative controls 1 No controls or controls are unreliable or ineffective
Note on T2: Low Risk 1 -4 Low Priority: Manage existing controls to maintain tolerable risk level Medium Risk 5 - 9 Medium Priority: Reevaluate existing controls to control to tolerable risk level High Risk 10 - 25 High Priority: Immediate action required to mitigate risk or suspend activity
Note on M4: Jonathan Ian Peers: Level transmitter (LT) it is set to 90% . And where there LSH (level switch) there is automatic closure by the sign of the vibrating fork that dip into the tank to 45 cm (app. 95% level).
Note on O4: Jonathan Ian Peers: HU-QA-085/1 & HU-API-12-11

## föld feletti
Épület | A tartály száma | Tartály tartalom | Veszélyesség | Tervezési érték (m3) | Yr of Construction | Tartály elhelyezés Horizontális vagy Vertikális | Szimpla vagy dupla falú? | Szerkezeti anyag/tartálybélés | A felülvizsgálat gyakorisága | A tartály felülvizsgálat megtörtént? | Korrózió vizsgálat | Másodlagos szigetelés? | A szivárgásérzékelő berendezések leírása
224 | V2725 | HCl | Korrozív | 20 |  | Vertical | Dupla | HD-PE | 5 Years | Y |  | Yes | Level Sensor & Automatic shutoff
224 | V2721 | Szűrt termék, folyadék | Veszélyes anyag | 20 |  | Vertical | Dupla | HD-PE | 5 Years | Y |  | Yes | Level Sensor & Automatic shutoff
224 | V2726 | Szennyvíz kiegyenlítés | Veszélyes anyag | 15 |  | Vertical | Dupla | HD-PE | 5 Years | Y |  | Yes | Level Sensor & Automatic shutoff
224 | V2524 | NH4OH | Korrozív | 20 |  | Vertical | Szimpla | Rozsdamentes acél | 5 Years | Y |  | Yes | Level Sensor & Automatic shutoff
224 | V2112 | NaOH | Korrozív | 80 |  | Vertical | Dupla | Rozsdamentes acél | 5 Years | Y |  | Yes | Level Sensor & Automatic shutoff
224 | V2111 | NaOH | Korrozív | 25 |  | Vertical | Dupla | Rozsdamentes acél | 5 Years | Y |  | Yes | Level Sensor & Automatic shutoff
224 | V2109 | H2SO4 | Korrozív | 25 |  | Vertical | Dupla | Szénacél | 5 Years | Igen |  | Igen | Szintérzékelő és automatikus kikapcsolás
224 | V2110 | H2SO4 | Korrozív | 6 |  | Vertical | Szimpla | PE | 5 Years | Igen |  | Igen | Szintérzékelő és automatikus kikapcsolás
224 | G2510 | Extrahált folyadék | Veszélyes anyag | 130 |  | Vertical | Szimpla | Rozsdamentes acél | 5 Years | Igen |  | Nem | Szintérzékelő és automatikus kikapcsolás
224 | V2107 | Extrahált folyadék | Veszélyes anyag | 80 |  | Horizontal | Dupla | Rozsdamentes acél | 5 Years | Igen |  | Nem | Szintérzékelő és automatikus kikapcsolás
224 | V2106 | Extrahált folyadék | Veszélyes anyag | 80 |  | Horizontal | Dupla | Rozsdamentes acél | 5 Years | Igen |  | Nem | Szintérzékelő és automatikus kikapcsolás
224 | G2513 | Fermentált folyadék | Veszélyes anyag | 30 |  | Vertical | Szimpla | Rozsdamentes acél | 5 Years | Igen |  | Igen | Szintérzékelő és automatikus kikapcsolás
224 | V2100 | Lefuvató tartály | Veszélyes anyag | 10 |  | Vertical | Szimpla | Rozsdamentes acél | 5 Years | Igen |  | Igen
224 | AB2790 | Adszorber | Veszélyes anyag | 1.5 |  | Vertical | Szimpla | HD-PE | 5 Years | Igen |  | Igen
224 | AB2792 | Adszorber | Veszélyes anyag | 0.5 |  | Vertical | Szimpla | Rozsdamentes acél | 5 Years | Igen |  | Igen
Ellenőrizve:
3 | L-0403
3 | V-0301
22 | V-H752505
22 | V-H752507
53 | V-5301
53 | V-5302
53 | V-5303
16 | V-1651
16 | V-1652
129 | V-12790